TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 **THƯ VIỆN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THỰC TRẠNG HỆ THỐNG PCCC THƯ VIỆN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **THỰC TRẠNG** | **ISO YÊU CẦU** | **GHI CHÚ** |
| **1. Thư viện CS1:****1.1 Nhà A2 (đã có HT báo cháy tự động)** - Hệ thống báo cháy tự động nhà A2 gồm: + 1 hệ thống trung tâm;+ 23 đầu khói; + 6 nút nhấn khẩn cấp; + Đèn chiếu sáng 7;+ Đèn chỉ dẫn thoát nạn: 6.- Bình PCCC: 11 bình **1.2 Kho sách C6 (đã có HT báo cháy tự động)** - Hệ thống báo cháy tự động Kho C6 gồm: + 1 hệ thống trung tâm;+ 8 đầu khói; + 2 nút nhấn khẩn cấp; + Đèn chiếu sáng: không;+ Đèn chỉ dẫn thoát nạn: không.- Bình PCCC: 13 bình **1.3 Kho sách Kiot (chưa có HT báo cháy tự động)** - Bình PCCC: 2 bình **1.4 Quầy sách B10 (chưa có HT báo cháy tự động)** - Bình PCCC: 2 bình **1.5** **Quầy sách Kiot (chưa có HT báo cháy tự động)** - Bình PCCC: 2 bình **1.6 Xưởng in (chưa có HT báo cháy tự động)** - Bình PCCC: 9 bình **2. Thư viện CS2****2.1 Nhà H1 (đã có HT báo cháy tự động)** - Hệ thống báo cháy tự động nhà H1 gồm: + 1 hệ thống trung tâm chung của trường;+ 11 đầu khói; + 1 nút nhấn khẩn cấp; + Đèn chiếu sáng: 11;+ Đèn chỉ dẫn thoát nạn: 3;- Bình PCCC: 5 bình **2.2 Quầy sách giáo trình (chưa có HT báo cháy tự động)** - Bình PCCC: 1 bình  | 1. Kiểm tra phương tiện PCCC cần thực hiện đầy đủ theo yêu cầu của TCVN 3890:2009, VD Bình chữa cháy. 2. Trung tâm báo cháy của hệ thống báo cháy tự động đang nằm trong thư viện cần xem xét lại tính sẵn sàng khi xảy ra tình huống khẩn cấp (đặc biệt nếu xảy ra tại thời điểm thư viện không hoạt động hoặc không có người trực). | - Hệ thống báo cháy tự động nhà A2, kho sách C6 chưa kết nối với hệ thống tổng đài Tổ bảo vệ của trường;  - Hệ thống báo cháy tự động nhà H1 hiện nay bị hư không hoạt động;- Xưởng in được cải tạo mới từ tháng 10 năm 2019, tuy nhiên hệ thống PCCC chưa thực hiện (theo tinh thần để gói thầu sau). - Các vị trí tòa nhà chính (như A2) chưa được trang bị các trụ nước PCCC. |

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2020*

 **THƯ VIỆN**